Информация об аварийности и травматизме 2018 год.

06 августа 2018 года на подземном распределительном газопроводе высокого давления от АГРС по ул. Ашабокова в с.п. Карагач, Прохладненского района, КБР вследствие коррозийного разрушения металла газопровода на входе в землю на надземном переходе через канал подземного распределительного газопровода высокого давления диаметром 159 мм, образовалась пора диаметром 2,0мм, видимых внешних (механических) вмешательств не обнаружено.

11 августа 2018 г. на надземном распределительном газопроводе в с.п.Карагач, ул.Цагова-Шкахова, Прохладненского района, КБР эксплуатируемого Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Нальчик», (АО «Газпром Газораспределение Нальчик»), произошел прорыв газопровода (вследствие коррозийного разрушения металла, произошел порыв надземного распределительного газопровода низкого давления Ø57 на выходе из футляра (полное открытие), видимых внешних вмешательств не обнаружено, возгорания не было.

11 августа 2018 года произошло повреждение стального газопровода высокого давления в с. Хабаз, Зольского района КБР диаметром 114х5,5мм (по проекту 108 х 5,0мм), находящегося в аренде АО «Газпром газораспределение Нальчик» вследствие камнепада с горы из-за длительных проливных дождей. В ходе обследования подводящего газопровода к с. Хабаз, Зольского района, КБР работниками АДС АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Зольском районе было выявлено: разрушение надземного стального газопровода высокого давления, диаметром 114 х 5,5 мм (по проекту 108 х 5,0мм) разрыв по сварному стыку, а именно: на сварном стыке трещина шириной 20мм, также вмятина и прогиб газопровода в месте удара камня на расстоянии 2,5 м.

19 ноября 2018 года произошло повреждение стального газопровода низкого давления в с. Карагач, Прохладненского района КБР диаметром 159 мм, находящегося в эксплуатации АО «Газпром газораспределение Нальчик» с участием неустановленным автотранспортным средством. В результате ДТП произошло разрушение задвижки диаметром 159 мм с полным раскрытием газопровода.

27 ноября 2018 года произошло повреждение стального надземного распределительного газопровод среднего давления, диаметром -57 мм, расположенного на улице Мальбахова, д.4, г. Нальчика, эксплуатируемого АО «Газпром газораспределение Нальчик», в результате наезда автомобиля «Вольво». В результате повреждения был порван стальной надземный распределительный газопровод среднего давления, диаметром - 57 мм с полным раскрытием по диаметру.

2 февраля 2018 в 09:55 ч. на газопроводе высокого давления DN 15 (сеть газоснабжения г. Махачкалы) произошел неконтролируемый взрыв по адресу: РД, г. Махачкала, проспект А.Султана, 14 – магазин «Мебель класс 05». Пострадало 2-х этажное кирпичное здание магазина, выбиты окна и межкомнатные двери, несущие стены и перегородки не пострадали. Один человек (третье лицо) получил ожоги средней тяжести и доставлен в ожоговый центр. Организация эксплуатирующая газопровод высокого давления – «ООО «Газпром газораспределение Махачкала», ОПО  А32-00167-0003. В ликвидации аварии приняла участие аварийная служба ООО «Газпром газораспределение Махачкала». Срок расследования причин аварии был продлен последовательно до 06.04.2018г., далее до 13.04.2018 г. Затем назначено дополнительное расследование сроком до 20.07.2018г. и повторное расследование новым составом комиссии, завершившей свою работу 17.09.2018 г.

06 марта 2018 г. в 10:53 ч. произошла авария на подводящем газопроводе от АГРС Кизляр, разрыв (повреждение) газопровода высокого давления 2 категории до 0.6 Мпа, DN 426, без взрыва и возгорания. В 11:30 ч. аварийной бригадой была локализована авария путем закрытия задвижки на подводящем газопроводе от АГРС Кизляр. Без газоснабжения остались г. Кизляр и частично населенные пункты Кизлярского района. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Организация эксплуатирующая газопровод высокого давления – ОАО «Даггаз», ОПО А32-00385-0039. В ликвидации аварии приняло участие аварийная служба ОАО «Даггаз». Срок расследования причин аварии был продлен до 07.05.2018 г.

05 декабря 2018 в 20:15час (МСК) в г. Хасавюрте по ул. Бамматюртовская в помещении магазина «Мясная лавка» произошел хлопок газа. По предварительным данным авария произошла вследствие утечки газа на проходящем рядом с объектом надземном газопроводе среднего давления диаметром 76мм, находящимся по факту под слоем бетона. Газопровод принадлежит ОАО «Даггаз». Утечка локализована  путем перекрытия работниками ОАО «Даггаз» задвижки на газопроводе. На момент прибытия 07.12.2018 в 16-00 час (МСК) на место аварии начальника отдела общепромышленного и горного надзора по Республике Дагестан и государственного инспектора отдела общепромышленного и горного надзора по Республике Дагестан данный участок газопровода был отрезан, газоснабжение восстановлено через вновь проложенный надземный участок (арку).

28 июня 2018 года в 18 часов 25 минут произошла авария на опасном производственном объекте – станция газозаправочная, автомобильная, расположенном по адресу: Чеченская Республика, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. Косова, 181 и зарегистрированным в государственном реестре за № А33-00634-0001.

26 сентября 2018 года в 12 часов 32 минут произошла авария на опасном производственном объекте – станция газозаправочная, автомобильная, расположенном по адресу: Чеченская Республика, Урус-Мартановский район, с. Гехи, ул. Гагарина, 163 и зарегистрированным в государственном реестре за № А33-00288-0001.