Информация об аварийности и травматизме 2020 год

**05.01.2020** произошла авария на распределительном стальном надземном газопроводе высокого давления диаметром 219 мм на 22 км Автодороги «Чегем-2 - Булунгу» Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики, эксплуатируемом филиалом АО «Газпром Газораспределение Нальчик» в Чегемском районе (АО «Газпром Газораспределение Нальчик»), произошедшей в связи с ДТП. В ходе обследования стального надземного газопровода высокого давления диаметром 219 мм на 22 км автодороги «Чегем-2 – Булунгу» было установлено, что в результате наезда автомобиля на газопровод высокого давления диаметром 219 мм образовалось сквозное повреждение газопровода, отверстие размером 22×5 см, повреждена опора. Газоснабжение было нарушено на 20 часов 15 мин. Без газа остались около 820 абонентов 4-х населенных пунктов: с.Нижний Чегем, с.Хушто-Сырт, с.Эль-Тюбю, с.Булунгу, погранзастава, 3 школы и больница.

**26.02.2020** произошла авария на АГЗС, принадлежащей ИП Егоров В.А., расположенной по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, с. Преображенское, на развилке дорог объездной и с. Преображенское. В результате пожара сосуды для хранения СУГ получили повреждения, насосы, шланги электропроводка и эксплуатационная документация уничтожены. Основные причины аварии: разгерметизация газопровода при проведении сливо-наливных операций из автоцистерны при заправке автомобиля с распространением газовоздушной смеси на насос СУГ с последующим воспламенением; отсутствие заземления электронасоса предназначенного для перекачивания СУГ при заправке автомобилей. В результате аварии пострадало имущество третьих лиц: поврежден автомобиль Газель (ГАЗ 33021), имеет следы оплавления пластиковых деталей в районе переднего левого колеса, борта слева, задних фар и повреждение лакокрасочного покрытия кабины слева по ходу движения; уничтожен автомобиль Нива (LADA 212140) LADA212140, 2012 г. в., рег. знак В960КЕ126); уничтожено строение операторной; повреждены 2 газовые автоцистерны. Аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух были в количестве 1200 кг, ущерб окружающей среде не нанесен. Работа АГЗС приостановлена.

**28.03.2020** произошел несчастный случай со смертельным исходом на опасном производственном объекте «Фабрика обогатительная цветных металлов», эксплуатируемом ЗАО «Урупский ГОК», расположенном в пгт. Медногорский Урупского района Карачаево-Черкесской Республики. Оператор флотационной машины была зажата между валом пеногона и металлоконструкцией флотационной машины, вследствие чего скончалась. Комиссией, созданной Приказом Кавказского управления Ростехнадзора от 28.03.2020 № ПР-410-91-о с 28.03.2020 по 24.04.2020 проведено техническое расследование причин несчастного случая со смертельным исходом. По результатам расследования установлены следующие причины, приведшие к несчастному случаю: личная неосторожность, выразившаяся в том, что производились действия на флотомашине без отключения вращающегося вала пеногона; неисправность средств противоаварийной защиты от перегрузки электродвигателя пеногона. ЗАО «Урупский ГОК» разработаны 6 мероприятий по устранению причин несчастного случая.

**02.04.2020** на опасном производственном объекте «Рудник», эксплуатируемом ЗАО «Урупский ГОК», расположенном в пгт. Медногорский Урупского района Карачаево-Черкесской Республики, и.о. горного мастера участка БВР и ПВ был зажат между электровозом и бортом горной выработки, вследствие чего получил тяжелые травмы. Комиссией, созданной Приказом Кавказского управления Ростехнадзора от 03.04.2020 № ПР-410-105-о с 03.04.2020 по 17.04.2020 проведено техническое расследование причин несчастного случая с тяжелым исходом. По результатам расследования установлены следующие причины, приведшие к несчастному случаю: личная неосторожность работника, самовольно включил контролер электровоза и совершил маневры вне его кабины вследствие чего был прижат электровозом к боту выработки; низкий уровень производственного контроля в части контроля за соблюдением технологической и исполнительной дисциплины при эксплуатации железнодорожного транспорта. ЗАО «Урупский ГОК» разработаны 4 мероприятия по устранению причин несчастного случая.

**18.05.2020** по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88, корп. 1 произошла авария крана стрелового автомобильного QY30V зав. №004, изготовленого в 2014 году, производитель «Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co, Ltd», КНР. В результате опрокидывания крана один из рабочих, находящихся в люльке, получил травму правой ноги легкой степени. На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, материалов фото и видео фиксации, установлены следующие технические и организационные причины аварии: нарушение обязательных требований промышленной безопасности при установке и эксплуатации крана над подземными коммуникациями – водоотводной канализационной сетью, в отсутствие разработанного проекта производства работ (ППР), без учета создаваемой краном с грузом на асфальтовое покрытие и грунт нагрузки; невыполнение должностных и производственных инструкций специалистами и обслуживающим персоналом. По результатам проведения выездной внеплановой проверки в отношении ООО фирма «Югкомстрой» Кавказским управлением Ростехнадзора вынесено постановление от 25.06.2020 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначении наказания в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации автомобильного крана QY30V и подъёмных сооружений, входящих в состав опасного производственного объекта «Участок транспортный», принадлежащего ООО фирма «Югкомстрой» сроком на пятьдесят суток.

**02.10.2020** произошел несчастный случай со смертельным исходом при выполнении работ ООО «Стройэнергосервис» по замене опоры ПБ-110-1 №173 на ВЛ 110 кВ «Георгиевск-Зеленокумск». Электромонтер-водитель работая на манипуляторе, взялся за провод, чтобы отвести его от стрелы манипулятора и получил удар электрическим током и погиб. При проведении расследования выявлены причины несчастного случая и установлены мероприятия по устранению причин несчастного случая, составлен акт расследования.

**15.11.2020** произошла авария на стальном подземном газопроводе среднего давления (Р=3кгс/см²), ø108 мм, l=1800м газораспределительной сети, эксплуатируемой АО «Газпром газораспределение Назрань», расположенной по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский район, с. п. Экажево, ул. Осканова. В результате аварии получил тяжёлые ожоги 1 человек, впоследствии скончавшийся. Коррозионное повреждение (свищ) на теле подземного распределительного газопровода среднего давления (Р=3 кгс/см²) образовалось предположительно от воздействия блуждающих токов или высокой коррозийной активности грунта повлекшее за собой коррозионное повреждение газопровода. В настоящее время подземный газопровод включен в Программу реконструкции на 2021-2023 года, собственником газопровода – АО «Газпром газораспределение», который обязан в соответствии с договором аренды от 01.01.2007 № 12-1/01-028 (дополнительное соглашение от 23.12.2019 года №5/19) своевременно проводить реконструкцию объектов, эксплуатируемых с нарушением требований промышленной безопасности.

**07.12.2020** произошел несчастный случай со смертельным исходом в сетях филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». Согласно извещению о несчастном случае в Ботлихских РЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» при работе на КТП 2/63кВА по Ф-1 – 10 кВ от ПС 35 кВ получил смертельную электротравму электромонтер по эксплуатации распредсетей.