Вопрос: На какие объекты необходимо получать разрешение на ввод в эксплуатацию электроустановок. На какие объекты не требуется получения разрешения?

Ответ:

Выдача разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки осуществляется в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2021 № 85 (далее - Правила).

Случаи, при которых необходимо получения разрешения указаны в пункте 3 вышеназванных Правил.

В подпункте «а» пункта 3 Правил указано, что параметры допускаемых объектов определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Согласно подпункту «г» пункта 7 Правил технологического присоединения при осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора не требуется.

Вопрос: Кто должен подписать приказ о назначении ответственных за электрохозяйство предприятия, если имеется руководитель предприятия (не аттестованной по группе Г.1.1) и главный инженер (аттестованный по группе Г.1.1 по промышленной безопасности)?

Ответ: Согласно абзацу 2 пункта 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 (далее - Правила), для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее - ответственный за электрохозяйство), и его заместителя с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил.

При этом, назначение ответственного за электрохозяйство осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности IV - в электроустановках напряжением до 1000 В, согласно пункту 10 Правил.

Согласно пункту, 49.1 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (далее - ПРП), проверка знаний проводится в комиссиях организации, определение состава и формирование которых осуществляются в соответствии с пунктами 50, 51, 54 и 58 Правил.

В случае если штатная численность работников организации не позволяет образовать комиссию по проверке знаний в соответствии с требованиями указанных пунктов ПРП, проверка знаний должна проводиться в комиссии, формируемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (его территориальным органом). В указанном случае на организации не распространяются требования пунктов 50-55 ПРП.

Вопрос: Сетевая организация обеспечивает электроснабжение объекта в рамках максимальной мощности по II категории надёжности. Согласно технических условий, обеспечение надёжности энергоснабжения по I категории надёжности, возложено на заявителя. Достаточно ли для обеспечения I категории надёжности энергоснабжения установить устройство автоматического ввода резерва на 2 кабельных ввода, при условии соответствия максимальной мощности?

Ответ: Согласно пункту 5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 (далее - Правила), эксплуатация электроустановок должна осуществляться с соблюдением требований Правил, нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок и обеспечению качества электрической энергии, утвержденных Минэнерго России в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и (или) постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2017 № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и на основании технической (в том числе инструктивной и оперативной) документации, разработанной и утвержденной потребителем в соответствии с главой III Правил, а также с учетом требований проектной документации и документации организаций - изготовителей оборудования, входящего в состав электроустановок.

Пунктом 14(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, установлено, что отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно. Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией.

На основании пункта 1.2.18 Правил устройства электроустановок (далее - ПУЭ), электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Согласно пункту 1.2.10 ПУЭ, независимым источником питания электроприемника или группы электроприемников называется источник питания, на котором сохраняется напряжение в пределах, регламентированных настоящими ПУЭ для послеаварийного режима, при исчезновении его на другом или других источниках питания этих электроприемников.

К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:

1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;

2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.

В соответствии с пунктом 1.2.17 ПУЭ, категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.

Вопрос: В электросетевой организация на ПС 110 кВ планируется замена старых КРУН 10 rD на новые. Схема электроснабжения КРУН не меняется, количество ячеек старых и новых КРУН одно и то же. Из изменений: планируется замена масляных выключателей на вакуумные выключатели без изменений параметров, электромеханических реле на электронную релейную защиту. Нужно ли электросетевой организации получать разрешение РТН на ввод объекта в эксплуатацию?

Ответ: Категории энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок (далее - допускаемые объекты), для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию (далее - разрешение на допуск), порядок, случаи и условия выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок установлены Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (далее - Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 № 85.

В соответствии с пунктом 3 Правил разрешение на допуск требуется для допускаемых объектов следующих категорий и в следующих случаях:

а)для объектов по производству электрической энергии (в том числе по производству в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии (далее - энергопринимающие установки) - в случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила технологического присоединения к электрическим сетям);

б)для объектов теплоснабжения (источников тепловой энергии, тепловых сетей) и (или) теплопотребляющих установок - в случаях, предусмотренных Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";

в)для вновь вводимых в эксплуатацию или реконструированных объектов по производству электрической энергии (в том числе по производству в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих установок, объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок, технологическое присоединение которых не осуществляется, в случае если их параметры (характеристики) идентичны параметрам объектов и установок, для которых получение разрешений на допуск предусмотрено Правилами технологического присоединения к электрическим сетям и Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", соответственно;

г)для энергопринимающих установок, предназначенных для производства испытаний электрооборудования повышенным напряжением, в случаях ввода в эксплуатацию новой установки или реконструкции электрооборудования ранее введенной в эксплуатацию установки.

В случае если объекты электросетевого хозяйства не относятся к вышеуказанным категориям и случаям, с учетом выполненных применительно к ним работ, получение разрешения на допуск не требуется.

Вопрос: Согласно п.2.4 Правил № 903н результаты проверки знаний по охране труда для организаций, приобретающих электрическую энергию для собственных бытовых и производственных нужд, фиксируются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец, которого предусмотрен приложением № 6 к Правилам № 903н.

Обязательно ли для организации-потребителя электрической энергии оформлять протоколы проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 4 к Правилам № 903н или достаточно фиксации в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, что и будет являться для организации - потребителя протоколом?

Ответ: Согласно пункту 61 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (далее - Правила), результат проведения проверки знаний в комиссии по проверке знаний организации должен оформляться протоколом проверки знаний и фиксироваться в журнале учета проверки знаний с последующей выдачей удостоверения. Результат проведения проверки знаний в комиссии, сформированной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора (его территориальным органом), должен оформляться протоколом проверки знаний.

Форма индивидуального протокола проверки знаний приведена в приложении № 2 к Правилам. По решению председателя комиссии по проверке знаний и в соответствии с установленным в организации порядком проведения работы с персоналом допускается оформлять общий протокол проверки знаний группе работников филиала, представительства, структурного подразделения организации. Форма общего протокола проверки знаний приведена в приложении № 3 к Правилам.

Вопрос: Есть ли у потребителя электроэнергии, второй категории надежности при эксплуатации оборудования 0,4 кВ и ниже, обязанность установить при эксплуатации указанного выше оборудования, релейные средства защиты? Если да, то какие нормы права обязывают?

Ответ: На основании пункта 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, при организации и осуществлении эксплуатации электрооборудования и электроустановок общего назначения потребителей (силовые трансформаторы и масляные шунтирующие реакторы, распределительные устройства, воздушные ЛЭП, кабельные линии, электродвигатели, релейная защита и автоматика, телемеханика и вторичные цепи, заземляющие устройства, защита от перенапряжений, конденсаторные установки, аккумуляторные установки, электрическое освещение) потребители должны выполнять требования в объеме, предусмотренном для указанных видов оборудования и устройств в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 (далее - ПТЭЭСС). А именно, согласно пункту 592 ПТЭЭСС, ЛЭП и оборудование объектов электроэнергетики независимо от их класса напряжения должны находиться в работе и опробоваться напряжением с введенными в работу устройствами РЗА (автоматическими выключателями, предохранителями) от всех видов повреждений и ненормальных режимов работы. При выводе из работы или неисправности отдельных устройств РЗА оставшиеся в работе устройства должны обеспечить защиту ЛЭП и оборудования от всех видов повреждений. Если указанное условие не выполняется, должна быть осуществлена временная защита или присоединение должно быть отключено.

Вопрос: Удостоверение по электробезопасности подлежит замене при изменении должности. Нужно ли при этом проходить внеочередную проверку знаний по электробезопасности, если группа допуска осталось прежней?

Ответ: В соответствии с пунктом 47 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго от 22.09.2020 № 796, внеочередная проверка знаний должна проводиться независимо от срока проведения предыдущей проверки знаний при переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее место), в другой филиал (представительство), структурное подразделение в пределах одной организации, если должностные обязанности (трудовые функции) работника по новой должности (рабочему месту) требуют дополнительных знаний отраслевых актов и инструктивно-технических документов.

Вопрос: Может ли специалист по охране труда с 4 группой по электробезопасности с правом инспектирования быть в комиссии по проверке знаний по электробезопасности?

Ответ: Согласно пункту 51 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (далее - Правила), комиссия по проверке знаний должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя(ей) председателя комиссии. В состав комиссии по проверке знаний должны включаться работники из числа административно-технического персонала организации (ее филиала, представительства) по направлениям проверки знаний.

В соответствии с пунктом 55 Правил состав комиссии по проверке знаний должен быть подобран таким образом, чтобы области знаний, в которых в соответствии с пунктом 54 Правил проведена проверка знаний членов комиссии, охватывали все области знаний и направления компетенции члена комиссии или иного работника, у которого проводится проверка знаний.

При этом Правила не содержат требований либо запретов для включения специалиста по охране труда в комиссию по проверке знаний.

Вопрос: Какими правилами руководствоваться при оформлении удостоверений о проверке знаний правил работы в энергоустановках:

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (№ 903н) или Правилами работы с персоналам в организациях (№ 796), т.к. в документах есть отличие по форме удостоверения?

Ответ: Согласно пункту 61 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (далее – Правила), форма удостоверения приведена в приложении № 5 к Правилам.

При этом Правила не исключают применение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированных в Минюсте России от 30.12.2020 № 61957 (далее – ПОТЭЭ). Таким образом, при заполнении результатов в удостоверении по проверке знаний Вы можете руководствоваться ПОТЭЭ. Рекомендации по заполнению удостоверения по проверке знаний указаны в статьях 2.9, 2.10 ПОТЭЭ.

Вопрос: Необходим ли проект (проектное бюро) реконструкции ВЛ-6кВ, если есть договор на увеличение мощности горного предприятия с 1800кВт до 3000кВт, или достаточно будет проектного решения предприятия?

Ответ: Согласно пункту 27 (а) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, у потребителя в отношении эксплуатируемых им электроустановок должна быть в наличии утверждённая в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации проектная и рабочая документация на строительство (реконструкцию) электроустановок со всеми последующими изменениями.

Вопрос: Какими правилами руководствоваться при оформлении удостоверений о проверке знаний правил работы в энергоустановках:

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (№ 903н) или Правилами работы с персоналам в организациях (№ 796), т.к. в документах есть отличие по форме удостоверения?

Ответ: Согласно пункту 61 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (далее – Правила), форма удостоверения приведена в приложении № 5 к Правилам.

При этом Правила не исключают применение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированных в Минюсте России от 30.12.2020 № 61957 (далее – ПОТЭЭ). Таким образом, при заполнении результатов в удостоверении по проверке знаний Вы можете руководствоваться ПОТЭЭ. Рекомендации по заполнению удостоверения по проверке знаний указаны в статьях 2.9, 2.10 ПОТЭЭ.

Вопрос: Разъяснить способ соединения проводов, кабелей в распределительных/ответвительных коробках с помощью соединений типа «wago».

Ответ: Соединения типа WAGO, в которых фиксация соединения происходит под воздействием пружины, не относится к разрешенным видам соединений, согласно Правил устройства электроустановок и ГОСТ 10434 - 82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (далее - ГОСТ). Применяемые пружинные контакты WAGO, не обладают стабильными механическими характеристиками соединения при различных условиях эксплуатации (влажность помещений, возможный нагрев, длительное время эксплуатации, разность структур металла, площадь контакта и т.п.).

При выборе способа соединения электропроводки необходимо учитывать внешние условия, значительный срок их эксплуатации, постоянный рост нагрузок электроприборов и мощностей электрооборудования, а также требование ГОСТ по надежности электрических соединений.

Способы соединения и монтажа жил проводов и кабелей, а так же применяемая арматура должны быть указаны в проектной и рабочей документации на строительство (реконструкции) электроустановки.

Вопрос: С января 2023 года вступил в силу Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП). Какие нормы Правил применять в своих методиках и в протоколах по испытаниям и измерениям сейчас? (Только нормы ПУЭ-7)?

Означает ли то, что электролаборатории обязаны применять в своих методиках и в протоколах СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» введенные в действие 29.05.2017 взамен СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) от ПАО «Россети?

Ответ: Согласно пункту 6 Правил, при эксплуатации принадлежащих потребителю объектов по производству электрической энергии и (или) объектов электросетевого хозяйства, присоединенных к электроэнергетической системе (за исключением объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 0,4 кВ и ниже, присоединенных к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ), должны соблюдаться требования Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждаемых Минэнерго России от 12.08.2022 № 811. Также на основании подпункта «м» пункта 7 Правил, при эксплуатации электроустановки потребитель должен обеспечить проведение испытаний электрооборудования в соответствии с пунктом 26 и главами VI-XI Правил.

По вопросу о применении в методиках и протоколах СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», утвержденных и введенных в действие распоряжением ПАО «Россети» от 29.05.2017 № 280р, сообщаем, что действие документа устанавливается пунктом 4.18 ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», следовательно, стандарт организации, разработанный и утвержденный одной организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией, в котором при необходимости предусматривается положение о получении информации о внесении в стандарт последующих изменений.

Вопрос: В январе получил удостоверение на работе и сдал экзамен на 3 группу по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора. Через 2 месяца уволился и устроился в другую организацию. Является ли действующим удостоверение выданное на предыдущей работе? И обязан ли сдать удостоверение при увольнении?

Ответ: Согласно пункту 2.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н, зарегистрированных в Минюсте России от 30.12.2020 № 61957 (далее – Правила), работникам, указанным в пункте 2.3 Правил и прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, выдаются удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемые образцы которых предусмотрены приложениями № 2, 3 к Правилам. На основании пункта 2.9 Правил, удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением № 2 к Правилам, является документом, удостоверяющим право предъявителя на самостоятельную работу в указанной должности.

Удостоверение выдается работнику после его оформления на работу и успешного прохождения необходимых этапов подготовки к самостоятельной работе и признается действительным после записи в бланке данного удостоверения сведений о результатах проверки знаний соответствующих нормативных документов и присвоении группы по электробезопасности, а также записи о праве проведения специальных работ (при необходимости).

Таким образом, удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках, полученные в период работы у прежнего работодателя, при смене места работы недействительны.

По вопросу о необходимости возврата удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках при расторжении трудового договора прежнему работодателю, выдавшему данное удостоверение, сообщаем, что в действующей нормативно-технической документации в области электроэнергетики данное требование не регламентировано.

Вопрос: Согласно требованию Правил работы с персоналом в организации электроэнергетики РФ, утвержденных приказам Минэнерго России от 22.09.2020 № 796, нужно ли пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности в Ростехнадзоре сотрудникам которые являются членами внутренней комиссии в организации?

Ответ: Согласно пункту 47 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (далее – Правила), внеочередная проверка знаний должна проводиться независимо от срока проведения предыдущей проверки знаний по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица организации (ее филиала, представительства) – при вступлении в силу (введения в действие) новых отраслевых актов в сфере электроэнергетики (для работников, указанных в абзаце втором пункта 40 Правил, - так же в сфере теплоснабжения), знание которых обязательно по должности. В указанном случае осуществляется проверка знаний в отношении новых требований указанных отраслевых актов.

Согласно пункту 87 Правил, внеплановый производственный инструктаж должен проводиться: при внесении изменений в действующие отраслевые акты в сфере электроэнергетики (для персонала объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, - так же в сфере теплоснабжения), являющиеся обязательными для использования в работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника.

Таким образом, порядок прохождения внеочередной проверки знаний, а так же производственного инструктажа, в связи со вступлением в силу 07.01.2023 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 07.11.2022, регистрационный № 70433 (далее – ПТЭЭП), определяется по решению руководителя организации.

Также сообщаем, что Управлением внеочередная проверка знаний в связи со вступлением в силу 07.01.2023 ПТЭЭП не проводится, данная информация размещена на официальном сайте Управления http://usib.gosnadzor.ru во вкладке «Деятельность», «Проверка знаний в области энергетического надзора».

Вопрос: Согласно проекта вновь вводимого в эксплуатацию производственно - сборочного цеха: максимальная мощность энергопринимающих устройств по техническим условиям 147 кВт потребители II категории электроснабжение выполняется от РУ-0,4 кВ. Общая расчетная мощность потребителей цеха на шинах ТП, согласно проектной документации 145 кВт, потребители II категории, в том числе 7,5 кВт потребители I категории (ОПС,ЩАО, Видеонаблюдение). Необходимо ли получать разрешение на допуск в эксплуатацию?

Ответ: Исходя из представленных Вами данных о категории электроснабжения и мощности присоединяемой электроустановки (1 и 2 категория электроснабжения, 7,5 кВт и 147 кВт соответственно), Вам необходимо получить от органа федерального государственного энергетического надзора разрешение на допуск в эксплуатацию присоединяемой электроустановки.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 9 приложения 4 постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» временный фактический прием (подача) напряжения и мощности в ходе технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам до 31 декабря 2022 г. могут осуществляться без получения разрешения уполномоченного органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию указанных объектов.

Вопрос: С 01.09.2022 вводится в действие Приказ Минтруда России от 29.04.2022 N 279н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68657).

Требуется ли внеочередная проверка знаний для членов комиссии в Ростехнадзоре, или достаточно провести внеплановый инструктаж всем работникам (в т.ч. и комиссии) в соответствии с п.1.4.26 ПТЭЭП?

Ответ: Согласно п. 1.4.23, 1.4.26 правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, (далее - ПТЭЭП) внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки при введении в действие у потребителя новых или переработанных норм и правил. А в случае внесения изменений и дополнений в действующие правила информация доводятся до сведения работников с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

В связи с тем, что ПТЭЭП отдельно не регламентируют требования о прохождении внеочередной проверки знаний для членов Комиссии, п. 1.4.26 ТЭЭП распространяются на весь персонал организации, в том числе и на членов Комиссии.

Таким образом прохождение внеочередной проверки знаний для членов Комиссии при вступлении в действие вышеуказанных изменений в Сибирском управлении Ростехнадзора не требуется.