Приложение к письму Ростехнадзора

от ___ декабря 2022 г. № _________

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ, ПРОИЗОШЕДШЕЙ

24 ОКТЯБРЯ 2023 ГОДА В СИСТЕМЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| Дата происшествия: | 24 октября 2023 г. |
| --- | --- |
| Наименование организации: | АО «Чеченэнерго» |
| Ведомственная принадлежность: | ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| Место аварии: | Трасса Алхан-Кала – Грозный западная окраина г. Грозного, Чеченской Республики |
| Вид аварии: | Нарушения в работе противоаварийной или режимной автоматики, в том числе обусловленные ошибочными действиями персонала, вызвавшие отключение объекта электросетевого хозяйства (высший класс напряжения 110 кВ и выше), отключение (включение) генерирующего оборудования, суммарная мощность которого составляет 100 МВт и более, или прекращение электроснабжения потребителей электрической энергии, суммарная мощность потребления которых составляет 100 МВт и более |
| Краткое описание аварии: | 24.10.2023 в 11:43 на ПС 110 кВ ГРП-110 при выполнении работ по наряду-допуску №675 «Опробование защит в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802)», при прогрузке токовых цепей, общих с комплектом ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109), произошло ошибочное формирование команды №7 (ОГ-200 ДЭ) в ПРД АКА по ВОЛС ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136). 24.10.2023 в 11:43 на Ирганайской ГЭС по факту приема Команды № 5 (ОГ 1ГГ ИрГЭС) ПРМ АКА 148 кГц ВЛ 330 кВ Ирганайская – Махачкала отключился находившийся в работе Г-1 (200 МВт) с нагрузкой 160 МВт. Станция разгрузилась со 160 МВт до 0 МВт, без потери СН, снизив рабочую мощность на 200 МВт. |
| Последствия аварии: | Отключился находившийся в работе Г-1 (200 МВт) с нагрузкой 160 МВт. Станция разгрузилась со 160 МВт до 0 МВт, без потери СН, снизив рабочую мощность на 200 МВт. |
| 1. Технические причины аварии: | 1.1. Причиной формирования и прохождения ложного управляющего воздействия на пуск команды №7 (ОГ-200 ДЭ), в комплекте ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109) на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось наличие замкнутых контактов ключа SA16 (ОГ-3 ОГ200 ЧГЭС). Поврежден шток ключа, при отключенном положении не произошло размыкание контактов. 1.2. Причиной не реализации команды №6 (ОГ 1ГГ МГЭС) на Миатлинской ГЭС, полученной по ПРМ АКА 324 кГц ВЛ 110 кВ Чирюрт - Миатлинская ГЭС №1 (ВЛ-110-161), явилась неисправность ключа RSX №29 «Ввод/вывод воздействия на отключение Г-1» (неисправность контактной пары). |
| 2. Организационные причины аварии: | 2.1. Причиной формирования ложного управляющего воздействия на пуск команды №7 (ОГ-200 ДЭ) в комплекте ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109) на ПС 110 кВ ГРП-110 явились ошибочные действия оперативного персонала ПС 110 кВ ГРП-110. В ТБП «№ 1 ТБП РЗА Л-103» по выводу для ТО комплекта ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109) отсутствует операция по выводу ключа SA-5 «АОПО». 2.2. Причиной формирования ложного управляющего воздействия на пуск команды №7 (ОГ-200 ДЭ) в комплекте ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109) на ПС 110 кВ ГРП-110 явились ошибочные действия ремонтного персонала СРЗА. В ходе послеаварийной проверки комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802), при подаче тока испытательным прибором РЕТОМ-51, ошибочно подан ток на клемные зажимы токовых цепей комплекта ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109). 2.3. Причиной формирования ложного управляющего воздействия на пуск команды №7 (ОГ-200 ДЭ) в комплекте ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109) на ПС 110 кВ ГРП-110 явилось не выявление дефекта ключа SA-16 (поврежден шток ключа) в комплекте ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109) при проведении ТО 27.05.2020 в объеме «К1». 2.4. Причиной не реализации команды №6 (ОГ 1ГГ МГЭС), полученной по ПРМ АКА 324 кГц ВЛ 110 кВ Чирюрт - Миатлинская ГЭС №1 (ВЛ-110-161) на Миатлинской ГЭС, явилось не выявление дефекта ключа RSX №29 (ввод/вывод воздействия на отключение Г-1), неисправность контактной пары, при проведении ТО 08.09.2023 в объеме «В». 2.5. Причина приёма команды №24 (неиспользуемая команда), по ПРМ АКА 372 кГц ВЛ 110 кВ Чирюрт - Миатлинская ГЭС №2 (ВЛ-110-162), вместо команды №6 (ОГ 1ГГ МГЭС), на Миатлинской ГЭС в ходе проведения послеаварийной проверки не выявлена. |
| 3. Технические мероприятия: | 3.1. Выполнить внеочередное техническое обслуживание в объеме «Восстановление» ПРД АНКА 372 кГц ВЛ 110 кВ Чирюрт - Миатлинская ГЭС №2 (ВЛ-110-162) на ПС 330 кВ Чирюрт и ПРМ АКА 372 кГц ВЛ 110 кВ Чирюрт - Миатлинская ГЭС №2 (ВЛ-110-162) на Миатлинской ГЭС. 3.2. Обеспечить заведение дискретных сигналов положение ключей управляющих воздействий комплекта ПА ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) (АЛАРо, АЛАРр, АОПО) (ШЭЭ 221 0109), которые не регистрируются внутренним регистратором комплекта ПА, в автономный регистратор аварийных событий (РАС АУРА), на ПС 110 кВ ГРП-110. |
| 4. Организационные мероприятия: | 4.1. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу, обслуживающему ПС 110 кВ ГРП-110 на тему: «Правила производства переключений в электроустановках. Вывод для ТО устройств РЗиА Составление бланков переключений». 4.2. Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу, обслуживающему ПС 110 кВ ГРП-110 на тему: «Правила ведения оперативной документации». 4.3. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА ПС 110 кВ ГРП-110 на тему: «Объем и последовательность выполнения работ при проведении ТО устройств РЗиА». 4.4. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА ПС 110 кВ ГРП-110 на тему: «Выявление и устранение дефектов, причины и степень износа деталей аппаратуры устройств РЗА, при проведении ТО». Провести внеочередную проверку знаний оперативного персонала службы ПС ЮУЭС и СУЭС в центральной экзаменационной комиссии АО «Чеченэнерго» 4.5. Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему устройства РЗА Миатлинской ГЭС на тему: «Выявление и устранение дефектов, причины и степень износа деталей аппаратуры устройств РЗА, при проведении ТО». Разработать график проведения внеочередного ТО всех ПРМ, ПРД типа АНКА-АВПА в объеме «Восстановление» на ПС Дагестанского РМЭС. 4.6. Проработать материалы данного расследования со всем оперативным персоналом общества (филиала), с персоналом обслуживающим устройства РЗиА. |
| 5. Извлеченные уроки: | 5.1. Усилить контроль за соблюдение требований правил работы с персоналом в части проведения обязательного обучения, всех предусмотренных инструктажей и проверки знаний. 5.2. Усилить контроль за проведением технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний эксплуатируемого оборудования. 5.3. Усилить контроль за выполнением работ электротехническим персоналом организаций, в части обеспечения безопасности проведения работ, соблюдения программ и графиков выполнения работ, в целях предупреждения аварийных ситуаций. |
| 6. Фото места происшествия. |  |